Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по увеличению пропускной способности водовода d=900 мм, проходящего по пр. М.Горького.

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

СП 48.13330.2011. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 в ценах 2 квартала 2020 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

3.1. Работы по реконструкции водовода d=900 мм на d=1000мм по пр. М.Горького г. Чебоксары, проводятся поэтапно. Протяженность участка на 1 этапе выполнения работ составляет 191,1 п.м., на 2 этапе составляет 191,1 п.м. Работы выполняются по пр.М.Горького.

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Земляные работы |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,9173 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1605,275 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,7824 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в т.ч в местах прохода инженерных сетей) | 100 м3 грунта | 0,835 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 5,733 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 1,013 |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 20,5 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,4072 |
|  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 2,4072 |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 2,2072 |
| Крепление инвентарными щитами стенок |
|  | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 креплений | 4 |
| Раздел 2. Укладка трубопровода |
| Демонтаж трубы, задвижек |
|  | Демонтаж чугунных труб диаметром: 900 мм | 1 км трубопровода | 0,3822 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм | 1 задвижка | 1 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм | 1 задвижка | 1 |
|  | Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм | 1 задвижка | 1 |
|  | Демонтаж вантузов одинарных | 1 шт. | 1 |
|  | Демонтаж фланцев диаметром:400 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Демонтаж фланцев диаметром: 600 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Демонтаж фланцев диаметром: 900 мм | 1 фланец | 2 |
| Укладка трубы d=1020мм |
|  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 14 км I класс груза | 1 т груза | 110,05 |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,3822 |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,3822 |
| Укладка футляра |
|  | Укладка футляра диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 0,0483 |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм | 1 км трубопровода | 0,0483 |
| Протаскивание и заделка концов футляра |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 1000 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,483 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1200 мм | 1 футляр | 3 |
| Промывка и врезка |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 1000 мм | 1 км трубопровода | 0,3822 |
|  | Врезка в существующие сети диаметром: 900 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Врезка в существующие сети диаметром: 1000 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 600 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | 1 врезка | 3 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 900 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм | 1 т фасонных частей | 0,972 |
| Приварка фланцев |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм | 1 фланец | 5 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 600 мм | 1 фланец | 4 |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм | 1 фланец | 2 |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |
| Установка задвижек |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 1000 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 600 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  | Установка резинокордной компенсационной вставки диаметром: 1000 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  | Установка резинокордной компенсационной вставки диаметром:600 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
|  | Установка: вантузов одинарных | 1 шт. | 1 |
| Раздел 3. Установка колодцев |
| Демонтаж колодцев |
|  | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,35 |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0,181 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 |
| Укладка гильз |
|  | Укладка гильз диаметром: 1100 мм | 1 км трубопровода | 0,0015 |
|  | Укладка гильз диаметром: 700 мм | 1 км трубопровода | 0,0005 |
|  | Укладка гильз диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,0005 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,2357 |
| Раздел 4. Установка камер |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 5,841 |
|  | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0,543 |
|  | Пробивка отверстий в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0,169 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,13786 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,01221 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,024 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0,341 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,341 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,341 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,341 |
|  | Устройство упоров | 100 м3 | 0,02 |
| Раздел 5. Благоустройство |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,4906 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,9812 |
|  | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 0,5 |
| Устройство покрытий (проезжие части, тротуары) |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 12,756 |
|  | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,4906 |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,14718 |
|  | Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,4906 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,5 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную | 100 м2 | 17,1655 |
|  | Внесение торфа | 100 м2 | 17,1655 |
|  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 17,1655 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2017 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба стальная Д-720х10 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 720 мм, толщина стенки не менее 10 мм | м | 0,502 |
|  | Труба стальная Д-920х10 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 920 мм, толщина стенки не менее 10 мм | м | 0,8 |
|  | Труба стальная Д-1120х10 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 1120 мм, толщина стенки не менее 10 мм | м | 1,506 |
|  | Труба стальная Д-1220х14 мм ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 1220 мм, толщина стенки не менее 14 мм | м | 4,124 |
|  | Труба стальная Д-1020х10 мм ГОСТ 10706-76 | Трубы стальные электросварные прямошовные в ЦПП изоляции, наружный диаметр не менее 1020 мм, толщина стенки не менее 10 мм ГОСТ 10706-76 | т | 95,58 |
|  | Труба стальная Д-1220х10 мм ГОСТ 10706-76 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр не менее 1220 мм, толщина стенки не менее 10 мм ГОСТ 10706-76 | т | 14,47 |
|  | Труба стальная Д-57х4 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 57 мм, толщина стенки не менее 4 мм | м | 0,4 |
|  | Труба стальная Д-219х6 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 6 мм | м | 1,702 |
|  | Труба стальная Д-630х10 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр не менее 630 мм, толщина стенки не менее 10 мм | м | 1,2 |
|  | Труба стальная Д-102х4 мм | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром не менее 102 мм толщина стенки не менее 4 мм | м | 0,15 |
|  | Линокром ТПП | Линокром ТПП Назначение и область применения: гидроизоляция стальных труб Армирующая основа – стеклоткань. Линокром ТПП покрыт сверху и снизу полимерной оплавляемой защитной плёнкой. Может быть использован в любой климатической зоне. Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С | м2 | 1907,32 |
|  | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | Лента поливинилхлоридная липкая Толщина пленки не менее 0,4 мм Прочность при разрыве не менее 50 Н/см Липкость не менее 25 секунд Температура хрупкости не менее -300С | м2 | 3754,60 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 40-70 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 1,25 г/см³ Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F25. | м3 | 130,989 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15/М200 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1500 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F100 | м3 | 3,6921 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5/М50 (46 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 1800 до 2500 кг/м3. | м3 | 2,04 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В12,5/М150 (164 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не менее 2275 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F50 | м3 | 10,91 |
|  | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5/М100 (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2370до 2400 кг/м3. | м3 | 7,79 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. Щебень фракции не менее 20-40 мм Сырье: гранит, кварцевый диорит Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³ Водопоглощение щебня: не менее 0,4 % Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F50. | м3 | 0,0367 |
|  | Песок природный | Песок природный для строительных работ средний Модуль крупности песка — 2,3. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —1 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,25 %. Максимальная удельная эффективность естественных радионуклидов —370 Бк/кг. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности — 1630 кг/ м3. Коэффициент фильтрации — 7 м/сутки. Максимальное содержание акцессорных минералов — 0,56 %. Максимальное содержание рудных гидроокислов —0,25 %. Максимальное содержание гидроокислов железа —0,2 %. Максимальное содержание глауконита —0,18 %. Максимальное содержание сланца —0,3 %. Максимальное содержание песчаника —0,9 %. Максимальное содержание слюды —0,6 %. Максимальное содержание кварцита — 0,39 %. Максимальное содержание кремнистых пород — 1,9 %. Максимальное содержание доломита —2,9 %. Максимальное содержание известняка — 7,96 %. Максимальное содержание полевого шпата — 7,97 %. Максимальное содержание гранита — 13 %. Максимальное содержание кварца — 68 %. Максимальное содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах —50 ммоль/л. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на оксид серы VI —0,2 %. Максимальная плотность зерен песка — 2,65 г/см3. | м3 | 1584,95 |
|  | Семена газонных трав (смесь) | Семена сельскохозяйственных растений. ГОСТ Р 52325-2005 | кг | 34,33 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные мелко и крупнозернистые, песчаные | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т |  |
|  | Торф | Торф ГОСТ 21123-85 | м3 | 51,4965 |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем не менее 0,043 м3 ГОСТ 6665-91 | шт | 50 |
|  | Блоки бетонные ФБС9.4.6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС9.4.6-Т (ГОСТ13579-78) Длина 880 мм, высота 580 мм, ширина 400 мм бетон В7,5 (М100) Объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт. | 28 |
|  | Блоки бетонные ФБС12.4.6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12.4.6-Т (ГОСТ13579-78) Длина 1180 мм, высота 580 мм, ширина 400 мм Бетон В7,5 (М100) Объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт. | 52 |
|  | Блоки бетонные ФБС24.4.6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24.4.6-Т (ГОСТ13579-78) Длина 2380 мм, высота 580 мм, ширина 400 мм Бетон В7,5 (М100) Объем 0,69 м3, расход арматуры 2,36 кг | шт. | 18 |
|  | Плита днища ПН10 ГОСТ 8020-90 | Плита днища ПН10 Высота 100 мм. Диаметр 1500 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,18 м3. Расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 ГОСТ 8020-90 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 Высота 890 мм. Диаметр 1160 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,24 м3. Расход арматуры 5,66 кг | шт | 6 |
|  | Крышка колодцев КЦП1-10-1 ГОСТ 8020-90 | Крышки колодцев КЦП1-10-1 Высота 150 мм. Диаметр 1160 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,10 м3. Расход арматуры 7,70 кг | шт | 1 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 ГОСТ 8020-90 Высота 290 мм. Диаметр 840 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,05 м3. Расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 |
|  | Кольцо опорное КО-6 | Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-90 Высота 70 мм. Диаметр 840 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,02 м3. Расход арматуры 1,10 кг серия 3.900.1-14 | шт | 4 |
|  | Люк чугунный легкий | Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-99 класс «Л». Нагрузка номинальная не менее 15 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 60 кг | шт | 2 |
|  | Люк чугунный тяжелый | Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99 класс «Т». Нагрузка номинальная не менее 150 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 100 кг | шт | 1 |
|  | Вантуз Д-200мм | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром не менее 200 мм (марки Hawle или аналог) | шт | 1 |
|  | Отвод 90 град. Д-1020х10 мм | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода не менее 1000 мм, наружным диаметром не менее 1020 мм, толщиной стенки не менее 10 мм | шт. | 2 |
|  | Фланец стальной Д-50 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром не менее 50 мм | компл. | 2 |
|  | Фланец стальной Д-200 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм | компл. | 2 |
|  | Фланец стальной Д-400 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 400 мм | компл. | 5 |
|  | Фланец стальной Д-600 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром не менее 600 мм | компл. | 4 |
|  | Фланец стальной Д-1000 мм | Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром не менее 1000 мм | компл. | 2 |
|  | Втулка под фланец диаметром 225 мм | Втулка под фланец полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком Диаметр не менее 225 мм ПЭ100 SDR17 | шт | 1 |
|  | Втулка под фланец диаметром 63 мм | Втулка под фланец полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком Диаметр не менее 63 мм ПЭ100 SDR11 | шт | 1 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-50 мм (4000Е2, Hawle или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 50 мм, давлением не менее pn16 | шт | 1 |
|  | Штурвал для задвижки диаметр 50 мм (Hawle или эквивалент) | Штурвал № 7800 для задвижек диаметром 50 мм | шт | 1 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-1000 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 1000 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 1 |
|  | Резинокордная компенсационная вставка Д-600 мм | Резинокордная компенсационная вставка диаметром не менее 600 мм Рабочее давление перекачиваемой воды не менее 10 атм Рабочее разряжение не менее 0,5 атм Разрушающее давление не менее 30 атм Максимальные смещения трубопроводов, компенсируемые вставками: осевое не более 4 мм, радиальное не более 3 мм | шт | 2 |
|  | Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом. Диаметр не менее 600 мм с маховиком (VAG или аналог) | Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом Диаметр не менее 600 мм с маховиком Давление не менее pn 10 Корпус из высокопрочного чугуна Седло из нержавеющей стали Уплотнение – EPDM | шт | 2 |
|  | Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом. Диаметр не менее 1000 мм с маховиком (VAG или аналог) | Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом Диаметр не менее 1000 мм с маховиком Давление не менее pn 10 Корпус из высокопрочного чугуна Седло из нержавеющей стали Уплотнение – EPDM | шт | 1 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-200 мм (VAG или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 200 мм, давлением не менее pn16 | шт | 3 |
|  | Маховик для задвижки диаметр 300 мм (VAG или эквивалент) | Маховик для задвижек диаметром 200 мм | шт | 3 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая Д-400 мм (VAG или эквивалент) | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 400 мм, давлением не менее pn16 | шт | 1 |
|  | Маховик для задвижки диаметр 400 мм (VAG или эквивалент) | Маховик для задвижек диаметром 400 мм | шт | 1 |
|  | Изопласт К ЭКП-4,5 | Изопласт К ЭКП-4,5 Материал основы полиэстер Тип защитного покрытия нижнего и верхнего слоя Плёнка Тип защитного покрытия верхнего слоя сланец | м2 | 37,51 |
|  | Изопласт П ХПП-4,0 | Изопласт П ХПП-4,0 Основа полиэстер или стеклохолст Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 600 мм | м2 | 37,51 |
| И | Изоспан А | Изоспан А Тип мембрана Материал полипропилен Прочность на разрыв не менее 140 Н | м2 | 37,51 |
|  | Блоки бетонные | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 2,65 |
|  | Плиты перекрытия ПК 54.15-8АтУТ-а | Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем бетона не более 1,01 м3, расход арматуры не более 31,75 кг серия 1.141-1 вып. 63 Высота не более 220 мм Длина не более 5380 мм | шт. | 4 |
|  | Асфальтобетонные смеси марка II, тип Б | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 118,632 |

4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНД-60/90, БНД-90/130. Битум предназначен для гидроизоляции крыш, зданий, инженерных сооружений, наземных и подземных инженерных коммуникаций и трубопроводов. Температура размягчения по кольцу и шару не ниже 47°С Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 90 Температура вспышки не ниже 230°С Растворяемость в толуоле не менее 99,5% | Согласно сметным расценкам |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов. | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 6 мм Значение тока (А): 210 Коэффициент наплавки, г/Ач: не менее 9,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,6 Основные характеристики металла шва и наплавленного металла. Механические свойства металла шва: Временное сопротивление разрыву, Мпа: не менее 420 Предел текучести, Мпа: не менее 305 Относительное удлинение, %: не менее 22 Относительное сужение,%: не менее 45 Температура испытаний, °С: Температура испытаний, °С Тип образца Ударная вязкость, Дж/см2 Работа удара KV, ДЖ 20 0 -20 -40 KCU KCV KCV KCU 100 60 40 60 - 47 - - Химический состав наплавленного металла, % Массовая доля элементов, %: углерод: не менее 0,10 марганец: не менее 0,60, кремний: не менее 0,30 сера: не менее 0,030 фосфор: не менее 0,030 Технологические особенности сварки: сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350°С, не менее 1 час. | Согласно сметным расценкам |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50. ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М100, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм. Жизнеспособность не менее 1 часа Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. Подвижность не менее Пк 3 Морозостойкость не менее F75 | Согласно сметным расценкам |
| Клей фенолполивинилацетатный | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 16 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20-22 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная негашеная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5% Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор асбестоцементный | Раствор асбестоцементный | Согласно сметным расценкам |
| Краски цветные для внутренних работ | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ, МА-25 | Согласно сметным расценкам |
| Олифа натуральная | Олифа натуральная. ГОСТ 7931-76, состоит из масел растений 97% и сиккативов 3%. Непрозрачная жидкость густой масляной консистенции | Согласно сметным расценкам |
| Флюс АН-47 | Флюс АН-47 ГОСТ Р 52222-2004 | Согласно сметным расценкам |
| Мастика кровельная горячая | Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80 | Согласно сметным расценкам |
| Сталь угловая равнополочная марка стали Ст3пс | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | Согласно сметным расценкам |
| Ограждения лестничных проемов | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | Согласно сметным расценкам |
| Арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ГОСТ 5781-82 | Согласно сметным расценкам |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________