**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки.**

Задвижки с обрезиненным клином с маховиками

**производства Hawle, AVK, VAG, TALIS, Keulahutte GmbH**

1. **Количество предмета закупки:**

**Dn 300 Pn 10 – 5 шт.**

 **3. Характеристика предмета закупки.**

Товар должен быть новым и ранее не использованным.

 Товар должен быть промаркирован в соответствии со стандартами.

 Товар должен быть поставлен с приложением документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемого товара установленным требованиям и качеству товара.

 Предоставление гарантий:

- срок эксплуатации не менее 10 лет или 5000 циклов (открытие-закрытие) без обслуживания;

- полный срок службы не менее 50 лет.

 Подтверждение гарантии – предоставление гарантийного письма от предприятия-изготовителя.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требования |
|  | Материал корпуса | высокопрочный чугун |
|  | Покрытие клина | эластичное уплотнение EPDM для воды питьевого качества |
|  | Антикоррозионное покрытие корпуса | не менее 250 мкм внутреннее и внешнее  |
|  | Степень герметичности | класс А, двухсторонняя герметичность |
|  | Рабочая среда | питьевая вода |
|  | Маркировка | Марка завода-изготовителя, диаметр, рабочее давление должны быть выполнены методом литья на корпусе. |

Главный механик А.А. Калашников

Начальник ОМТС А.Ю.Михеев