ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки.

Затвор поворотный фланцевый с двойным эксцентриком с электроприводом AUMA IP68 DN 1000 PN 16 производства AVK, Hawle, FAF, Erhard, VAG, MIV, Talis, Keulahutte.

2. Количество предмета закупки – 1 (одна) единица.

3. Характеристика предмета закупки.

- Товар должен быть новым и ранее не использованным, изготовленным не ранее 2020 г.

- Товар должен быть промаркирован в соответствии со стандартами.

- Товар должен быть поставлен с приложением документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемого товара установленным требованиям и качеству товара.

4. Требования к поставщику.

Поставщик должен быть официальным представителем завода-производителя на территории России, наличие таможенной декларации и сертификата официального дилера (представителя).

5. Предоставление гарантий:

- срок эксплуатации не менее 10 лет;

- полный срок службы не менее 50 лет.

- Подтверждение гарантии – предоставление гарантийного письма от предприятия-изготовителя.

6. Требования к срокам поставки.

6.1. Срок поставки должен быть не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

| № п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Тип затвора | Поворотный, дисковый, с двойным эксцентриситетом |
|  | Давление номинальное PN не менее, бар | 16 |
|  | Материал корпуса | ВЧШГ с пределом прочности на разрыв в диапазоне не менее 400 Н/мм2 и не более 500 Н/мм2 |
|  | Материал диска | ВЧШГ с пределом прочности на разрыв в диапазоне не менее 400 Н/мм2 и не более 500 Н/мм2 |
|  | Тип корпуса | Фланцевый двусторонний |
|  | Тип привода | Электропривод AUMA IP68 |
|  | Строительная длина не более, мм | 550 |
|  | Антикоррозионное покрытие корпуса | Порошковое эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм снаружи и изнутри |
|  | Антикоррозионное покрытие диска | Порошковое эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм |
|  | Тип уплотнения подвижных элементов | Эластичное уплотнение EPDM для воды питьевого качества |
|  | Седло корпуса | Высоколегированная полированная наплавка из нержавеющей стали, защищенная от смещения, износоустойчивое |
|  | Материал поворотных валов | Нержавеющая сталь |
|  | Материал подшипников | Бронза |
|  | Тип уплотнения вала | Двойное кольцевое уплотнение EPDM эластомер |
|  | Степень герметичности по ГОСТ 9544-2015 | Класс А, двухсторонняя герметичность |
|  | Рабочая среда | Вода речная |
|  | Температура рабочей среды | 0…. + 40 |
|  | Ремонтопригодность | Конструкция затвора должна обеспечивать возможность его ремонта |
|  | Маркировка | Товарный знак завода-изготовителя, диаметр, рабочее давление должны быть выполнены методом литья на корпусе. |

Главный механик								А. А. Калашников

Начальник ОМТС								А. Ю. Михеев