Приложение № 1 к извещению №

от «____» ______________2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по «Усилению аварийных технологических металлоконструкций, работающих в подводном состоянии 6 и 9 отстойников ОВС  АО «Водоканал» по адресу: ул. Заовражная, 70, г. Чебоксары».

- Общие требования

  - Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции Актуализированная редакция СНиП II-23-81*  Дата введения 2017-08-28.

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85.

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии (с изменениями N 1, N 2) Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водопровод. Наружные сети и сооружения.

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,  и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

  - Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

  - На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

- Требование к Подрядчику:

  - . Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору  субподрядчиками не допускается вследствие специализированного характера работ, технической и технологической сложности и ответственности выполняемых работ, без остановки технологического процесса очистки питьевой воды.

  - Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки и иметь действующие  допуска СРО к следующим видам работ:

Строительно-монтажные работы:

5.3. Устройство ростверков;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей;

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12.1. Футеровочные работы;

12.5. Устройство оклеечной изоляции.

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных;

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14);

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17);

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

33.7. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Объекты водоснабжения и канализации.

Проектные работы и обследование:

3. Работы по подготовке конструктивных решений;

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

Инженерно-изыскательские работы:

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;

2.4. Гидрогеологические исследования;

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий;

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

  - Наличие у Подрядчика высококвалифицированного персонала специалистов  состоящих в реестрах специалистов  НОСТРОЙ и НОПРИЗ и имеющих аттестаты Ростехнадзора.

  - Наличие у Подрядчика опыта работы в качестве специализированной организации по усилению аварийных конструкций.

- Требования к выполнению работ.

  - Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика.

  - Подрядчик обязан в процессе производства представлять Заказчику в 2-х экземплярах следующие документы:

- акты приема-сдачи этапов работ на СМР (по разделам);

- счета фактуры на выполненные работы;

- сертификаты на используемые строительные материалы;

- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

- накладные и счета-фактуры на материалы;

- журнал производства  работ по форме №КС-6 оформляемый в электронном виде с последующим брошюрованием.

- акты освидетельствования скрытых работ;

- фотоматериал по выполненным работам;

- исполнительные схемы,

- журнал сварочных работ

- Требования к организации работ.

  - Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору  субподрядчиками не допускается вследствие специализированного характера, технической и технологической сложности и ответственности выполняемых работ.

  - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

  - Подрядчик обеспечивает в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

  - В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

  - До начала производства работ Подрядчик назначает ответственного по объекту за пожарную безопасность, ТБ и качество работ. Подрядчик предоставляет Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

  - Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодический контроль изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

  - На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

  - Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

  - Подрядчик обязан вывести в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

  - Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

  - Подрядчик берёт на себя обязательства по получению и согласованию со всеми организациями и закрытие ордера-разрешения на производство земляных работ.

  - Подрядчик восстанавливает благоустройство в полном объёме, в случае восстановления благоустройства в местах, не предусмотренных технологическими процессами, указанными в объёмах выполняемых работ (п.3.3.), подрядчик выполняет за свой счёт.

  - Подрядчик до выполнения СМР, являясь специализированной организацией, проводит работы по обследованию и изысканиям для технологических металлоконструкций и связанных с ними несущих и опорных ж-б строительных конструкций, которые оформляются в виде технических отчетов с заключением о техническом состоянии.

  - Подрядчик на основании технических отчетов по обследованию и изысканиям выполняет проектно-конструкторские работы по усилению и защите строительных и технологических металлоконструкций в виде рабочей документации, которая согласовывается с Заказчиком.

- Требование к видам и объемам выполняемых работ.

| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| --- |
| Раздел 1. Отстойник 9. Технологические конструкции. Устройство опорножесткостных монолитных пилястр (4 узких, 2 средних) камеры хлопьеобразования с демонтажем м/к. Нивелировка 6-ти стальных лотков. Устройство 6-ти нержавеющих подвесных опор лотков. |
| Подготовительные работы |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0Н) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,2856 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение по 2 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,136 |
| Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,068 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,068 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,068 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм: 0,375 м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6,0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1,2 м) | 100 мест | 0,068 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,0272 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,0272 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий 0,08 м*0,15 м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру) | 100 отверстий | 0,068 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд) | 100 отверстий | 0,098 |
| Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,034 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,068 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами по 0,8 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,05304 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона стен под дальнейшее обетонирование (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом 0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м) | 1 м3 | 0,0884 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ под коррозионно-поврежденной рабочей арматурой в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,068 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,0136 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,1768 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой) | 100 м2 поверхности | 0,13056 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (или аналог) | 100 м2 поверхности | 0,0102 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10% "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0102 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 8 шт на пилястру, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается) | 100 отверстий | 0,544 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 1,52388 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 1,52388 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск) | 1 Т ГРУЗА | 1,52388 |
| Металлоконструкции поддерживающих пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру. Установка и разборка Комплекта силовых опорно-технологических конструкций индивидуального изготовления габаритами (0,9-1,8)*3,0*4.0(Н) м3, рассчитанного на нагрузки от 6.0т и выше в сочетании с 2 винтовыми подкосами усилием по 1,0тн, 3 домкратными стойками усилием до 2,0 тн. распределительными брусьями, диафрагмами и связями. Установка комплекта производится отдельно вне связи с инвентарными трубчатыми лесами и устройствами | 1 УЗЕЛ | 6,8 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона К=0,6) | 1 Т | 0,50864 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций. Усиление производится с использованием вышеприведенного Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств | 1 т усиления | 0,4624 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций. Усиление производится с использованием вышеприведенного Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств) | 1 Т | 0,5168 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой. Сборка производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств, с выполнением полного нормативного состава работ по настоящей расценке | 1 т конструкций | 0,9792 |
| Ж/б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, так же производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств | 1 м3 | 5,65488 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 м2 перетертой поверхности | 0,153 |
| Заделка гнезд и ремонт швов в стенах камеры хлопьеобразования в зонах бетонирования пилястр |
|  | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (Заделка кирпичом гнезд в ж/б стенах в местах демонтажа прокорродировавших металлоконструкций по 0,016 м3 на гнездо) | 1 м3 заделки | 0,048 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделанных гнезд над стальными лотками по 0,6 м2 на гнездо в сопряжениях с профилями лотков) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,015 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" с добавкой 10% EMACO FAST TIXO (или аналог) тиксотропного типа по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 10 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, шириной тяги 0,1 м на 1м шва) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1088 |
| Нивелировка стальных технологических лотков камеры хлопьеобразования (без нержавеющих подвесов) |
|  | Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей (Установка и разборка устройств при нивелировке технологических лотков пролетами по 12,0 м - 3 лотка по 0,2) | 1 УЗЕЛ | 1,36 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности лотков) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,03928768 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения лотков со стенами - 3% от веса лотков) | 1 т усиления | 0,046261 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Нивелировка в рабочее положение технологических конструкций стальных лотков, с устройством строповочных узлов для лебедок по концам лотков - 3 лотка по 12 м в объеме 20% от монтажа рухнувших лотков. Без включения стоимости лотков. Без устройства постоянных нержавеющих подвесов лотков к перекрытиям в средней части пролетов) | 1 т конструкций | 1,54204144 |
| Устройство нержавеющих поддерживающих подвесов стальных лотков к плитам покрытия |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 2,25 м2 на 1 подвес в середине пролета стального лотка) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,135 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 2 отв на подвес) | 100 отверстий | 0,12 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес) | 100 мест | 0,12 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес) | 100 мест | 0,12 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 0,5 м2 на подвес) | 100 м2 стен | 0,03 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделке технологических колодцев по 0,5 м2 на подвес) | 100 м2 покрытия | 0,03 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка отверстий в полках плит покрытия) | 100 отверстий | 0,12 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,3495 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 0,3495 |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (при усилении корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12м - 1/6 части пролета для 6 лотков) | 1 м балки | 2 |
|  | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м нижнего пояса (Усиление корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12м в виде стальных полутруб Д=800мм подвеской к плитам покрытия на нержавеющие резьбовые подвесы, устанавливаемые в середине пролета - для 6 лотков с восприятием нагрузки от 1/6 части пролета) | 1 м2 усиляемой конструкции | 15,072 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление нержавеющих подвесов хомутового типа для усиления лотков, расход на 1 подвес: Лист 4*120*2000 - 1 шт = 7,83кг, Шпилька М12*1000 - 2 шт = 1,85кг, Гайки М12/20 - 8 шт, Шайбы 4*/40*40 - 4 шт = 1,65кг, а так же Ст3 пластины над плитами 6*150*150 - 2 шт = 2,18кг) Итого на 1 подвес 13,51кг. Всего 6 подвесов | 1 т конструкций | 0,08106 |
| Раздел 2. Отстойник 9. Технологические конструкции. Устройство опорно-усилительных стале-железобетонных монолитных пилястр (4 узких) под аварийные водоприемные желоба с их выправкой и демонтажем м/к подвески. Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,168 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение - по 1,5 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,06 |
| Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами водоприемных желобов |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм 0,375 м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м) | 100 мест | 0,04 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,016 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделке технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,016 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий 0.08м*0.15м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд) | 100 отверстий | 0,04 |
| Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру | 100 м2 покрытия | 0,02 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,02 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,8м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,0312 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона М150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона стен (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) под дальнейшее обетонирование - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры толщиной 25мм объемом 0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м | 1 м3 | 0,052 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,04 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,008 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,104 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10% "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,006 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 8 шт на пилястру) | 100 отверстий | 0,32 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,8964 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,8964 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 0,8964 |
| Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей по 1 узлу на каждую пилястру с применением Комплекта силовых опорно-технологических конструкций индивидуального изготовления. Конструкции Комплекта воспринимают вертикальные нагрузки от выше и рядом расположенных аварийных конструкций (технологических лотков пролетами по 12 м и стен резервуара с трещинами в швах и панелей успокоителей с трещинами в швах, сколами, коррозионными повреждениями в опорной зоне) | 1 УЗЕЛ | 4 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона К=0,6) | 1 Т | 0,2496 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций) | 1 т усиления | 0,272 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м усиления технологических конструкций. Усиление производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств) | 1 Т | 0,304 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту из расчета 0,144 т на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций. Сборка производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств. | 1 т конструкций | 0,576 |
| Ж/б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м.) | 1 м3 | 3,3264 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,09 |
| Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита Скрепой М600 2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры с обделкой узлов прохода |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (Изготовление, установка и разборка устройств индивидуального изготовления при выправке и усилении сместившихся аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры) | 1 м балки | 11,4 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (Сборка, выправка и нивелировка с помощью лебедок 2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры) | 1 т конструкций | 1,94175873 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры) | 100 м2 очищаемой поврхности | 0,04195668 |
|  | Усиление решетки с увеличением сечений двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов (усиление двух аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтр после сборки, выправки и нивелировки увеличением сечений привариванием к бортам желобов сварных листовых пластин 8*200*5700 по 2 шт общим весом 147,48 кг на желоб). | 1 т усиления | 0,294959 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом. (Защитная обмазка по 10% зачищенной поверхности желобов с отводами и сварных конструкций усиления - 100% жидким раствором EMACO NANOCRETE АР (или аналог) в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,094355567 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (по периметру трубопроводов с протечками технологической воды шириной 50-70 мм глубиной 150 мм) | 100 м борозд | 0,039564 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (Заделка EMACO T545 течей - 30мм, сальниковая набивка с добавкой EMACO T450 - 80мм, заделка EMACO T450 - 40мм, диаметр подающих на фильтры трубопроводов 630мм) | 1 сальник | 2 |
| Раздел 3. Отстойник 9.Технологические конструкции. Устройство опорно-жесткостных монолитных пилястр (4 узких) под навесные панели успокоителей. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается. (с К=0,5) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,168 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение со стороны моста деаэраторной взамен коррозионно поврежденного ограждения - по 2,0 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,08 |
| Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм 0,375м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м) | 100 мест | 0,04 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,016 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделке технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,016 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд) | 100 отверстий | 0,04 |
| Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру.) | 100 м2 покрытия | 0,02 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,04 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,527 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,02106 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее | 1 м3 | 0,04914 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,04 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,008 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,104 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой) | 100 м2 поверхности | 0,0768 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Эмако" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 10 мм в среднем по 0,12 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0048 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 6 шт на пилястру) | 100 отверстий | 0,24 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,80154 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,80154 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 0,80154 |
| Металлоконструкции поддерживающих пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру, применена Установка и разборка Комплекта силовых опорно-технологических конструкций индивидуального изготовления габаритами (0,9-1,8)*3,0*4.0(Н) м3, рассчитанного на нагрузки от 6.0 т и выше в сочетании с 2 винтовыми подкосами усилия по 1,0тн, 3 домкратными стойками усилием до 2,0 тн. распределительными брусьями, диафрагмами и связями. | 1 УЗЕЛ | 4 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона) | 1 Т | 0,20196 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,0459 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций навесных панелей успокоителей. | 1 т усиления | 0,1836 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,0513 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций.) | 1 Т | 0,2052 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой.) | 1 т конструкций | 0,3888 |
| Ж/б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,56 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м под навесные стены успокоителей. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств) | 1 м3 | 2,24532 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 м2 перетертой поверхности | 0,06 |
| Ремонт швов в зонах бетонирования пилястр |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделка промежутков между стенами и гасителями по 0,25м2 на пилястру) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" с добавкой 10% EMACO FAST TIXO (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,064 |
| Раздел 4. Отстойник 9. Аварийные плиты со смещенными опорами. Устройство опорно-усилительных сталежелезобетонных монолитных пилястр (4 узких) под "висячие" плиты покрытия |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,18 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение - по 2,25м2 на 1 полную пилястру) | 100 м2 | 0,09 |
| Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами водоприемных желобов |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм 0,375 м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м) | 100 мест | 0,04 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,016 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,016 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытия технологических элипсообразных отверстий 0.08м*0.15м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд) | 100 отверстий | 0,04 |
| Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,02 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,02 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,8 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,0312 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом 0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м) | 1 м3 | 0,052 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,04 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 м2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,008 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкции) | 100 м2 промытой поверхности | 0,104 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10% "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог) сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,006 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 8 шт на пилястру, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается) | 100 отверстий | 0,32 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,8964 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,8964 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск) | 1 т груза | 0,8964 |
| Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру | 1 УЗЕЛ | 4 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций) | 1 т усиления | 0,272 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций.) | 1 Т | 0,3344 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных (соединительных) деталей с подгонкой по месту, на резьбе и(или) проваром, вязкой) | 1 т конструкций | 0,6064 |
| Ж/б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,95м3 бетона В22.5 на 1 полную пилястру шириной 0,63м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств, с подъемом на высоту до 5м для последующего монтажа опалубки) | 1 м3 | 3,82536 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 м2 перетертой поверхности | 0,09 |
| Раздел 5. Отстойники 6-9. Панельные стены и стыки. Наружные стены отстойников. Ремонт стыков. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 3 м2 лесов на 1 стык панелей) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,03 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,0024 |
|  | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Резка коррозионно повреждённого бетона сочащихся стыков с локализованных зон, для устройства пазов «ласточкин хвост» по 2м резки на 1 м паза) | 100 м шва | 0,72 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона в зонах просачивания по трещинам и макропористым дефектам в зонах пропиленных пазов «ласточкин хвост» в вырубленных гнездах, с локализованных коррозионных зон а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с применением перфоратора (средней шириной паза 0.05м - (15% от подверженной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен) | 100 м борозд | 0,36 |
|  | Очистка поверхности щетками (Общая зачистка бетонных поверхностей (68% от поврежденной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен) | 1 м2 очищаемой поверхности | 8,16 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая очистка прокорродировавшей арматуры) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,006 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных (Разборка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхностей вертикальных и стыков - 25% от поврежденной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления одновременно дочищая, обеспыливая и водонасыщая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,12 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,435552 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,435552 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 0,435552 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (или аналог) (Зачищенной арматуры тонкодисперсной для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 5% от поврежденной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен) | 100 м2 поверхности | 0,006 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Обмазка адгезионная в два слоя раствором EMACO NANOCRETE АР (или аналог), поверхностей вырубленных пазов, борозд и гнезд. (15% от подверженной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,045 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание нанесением смеси толщиной 5 - 50 мм за один проход. На места вырубки коррозионно повреждённого бетона в зонах просачивания по микротрещинам и макропористым дефектам в зонах пропиленных пазов «ласточкин хвост» в вырубленных гнездах, с локализованных коррозионных зон) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,10152 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором EMACO NANOCRETE АР (или аналог) в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,12 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов.) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,12 |
|  | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (100% от подверженной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Раздел 6. Отстойник 6. Панельные стены и стыки. Замена заполнения деформационного шва с ремонтом берегов шва между 6 и 7 отстойниками. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 4 м2 на 1 сторону деформационного шва, с двух сторон) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,08 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение - по 2,0м2 на 1 шов с двух сторон) | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при замене заполнения деформационных швов) | 1 УЗЕЛ | 1 |
| Разборка поврежденного заполнения деформационного шва между стеновыми панелями отстойников, с ремонтом поверхностей шва |
|  | Разборка покрытий полов цементных (Разборка покрытия днища по примыканию ко шву. Все работы производятся внутри действующих специальных подземных емкостных сооружений отстойников тоннельного типа с вредными условиями труда.) | 100 м2 покрытия | 0,01 |
|  | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (Разборка наружных наклеенных резиновых диафрагм с двух сторон шва) | 100 м уплотнения | 0,094 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Разборка цементного раствора из швов с двух сторон шва) | 100 п. м | 0,094 |
|  | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (Разборка просмоленного каната с двух сторон шва) | 100 м уплотнения | 0,094 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка остатков ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - 30% зачищаемой поверхности деформационных швов) | 100 м2 | 0,02961 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием - 5% зачищаемой поверхности деформационных швов) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,004935 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры по - 5% зачищаемой поверхности деформационных швов при ширине борозды 0,05м) | 100 м борозд | 0,0987 |
|  | Очистка поверхности щетками (Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии составов к бетону швов - 100% зачищаемой поверхности деформационных швов) | 1 м2 очищаемой поверхности | 9,87 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой арматуры и закладных с обработкой преобразователем ржавчины - 3% зачищаемой поверхности деформационных швов) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,002961 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой - 100% зачищаемой поверхности деформационных швов) | 100 м2 промытой поверхности | 0,0987 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой) | 100 м2 поверхности | 0,0987 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10% "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,00987 |
|  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (глубиной 80мм диаметром 6 мм с шагом 50мм под анкера для крепления стальных прижимных линеек по обоим берегам шва с обеих сторон) | 100 отверстий | 3,76 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,84808 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,84808 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 0,84808 |
| Заполнение деформационного шва между стеновыми панелями отстойников, с установкой стальных прижимных пластин |
|  | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (Уплотнение деформационного шва просмоленным канатом пропитанным EMACO NANOCRETE АР (или аналог) с двух сторон шва, со стороны 6 и 7 отстойников) | 100 м уплотнения | 0,094 |
|  | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка деформационных швов MASTERSEAL 590(или аналог) с двух сторон шва на глубины по 50мм с расходом по 9 кг/м) | 100 п. м | 0,094 |
|  | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (Уплотнение деформационного шва наклеиванием клеем Resitrix "G-2000" (или аналог) резиновых диафрагм д шириной по 0,3м с двух сторон шва) | 100 м уплотнения | 0,094 |
|  | Линейка прижимная (Монтаж несъемных линеек прижимных стальных для прижима при приклеивании мембраны к ж/б стенам деформационного шва с креплением на лепестковых анкерах М6*60мм с шагом 50мм с двух сторон шва.) | 1 ШТ. | 4 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Восстановление стяжек по днищу Раствором Эмако (или аналог) в зоне деформационного шва) | 100 м2 стяжки | 0,01 |
| Раздел 7. Отстойник 6. Технологические конструкции. Устройство опорно-жесткостных монолитных пилястр (4 узких, 2 средних) камеры хлопьеобразования с демонтажем м/к. Нивелировка 6-ти стальных лотков. Устройство 6-ти нержавеющих подвесных опор лотков. |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,2898 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение - по 2,0 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,138 |
| Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,069 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки 1976г.в. в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,069 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,069 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм - по 0,375м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2м ) | 100 мест | 0,069 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,0276 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,0276 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий 0.08м*0.15м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру | 100 отверстий | 0,069 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд над лотками в перекрытиях и в стенах) | 100 отверстий | 0,099 |
| Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается). Все работы производятся исключительно внутри действующих специальных подземных емкостных сооружений отстойников тоннельного типа с вредными условиями труда. | 100 м2 покрытия | 0,0345 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,069 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,8 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,05382 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом 0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м) | 1 м3 | 0,0897 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,069 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,0138 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 0,65*4,0 = 2,7 м2 на конструкцию) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,1794 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой) | 100 м2 поверхности | 0,13248 |
|  | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (или аналог) | 100 м2 поверхности | 0,01035 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO (или аналог) с добавкой 10% "EMACO NANOCRETE АР" по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01035 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 8 шт на пилястру) | 100 отверстий | 0,552 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 1,54629 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 1,54629 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 1,54629 |
| Металлоконструкции поддерживающих пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру) | 1 УЗЕЛ | 6,9 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона К=0,6) | 1 Т | 0,51612 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м усиления технологических конструкций. Монтаж (навеска) отдельных узлов и элементов м/к усиления "на весу" на тело аварийной и сопряженной конструкции производится с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях с использованием крепежных изделий с подгонкой по месту, на резьбе и(или) проваром, вмоноличиванием, обжимом) | 1 т усиления | 0,4692 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м усиления технологических конструкций.) | 1 т | 0,5244 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных (соединительных) деталей (косынки, ребра, стяжки, фланцы, разъемы, башмаки, болты) с подгонкой по месту, на резьбе или проваром, вязкой.) | 1 т конструкций | 0,9936 |
| Ж/Б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств) | 1 м3 | 5,73804 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,15525 |
| Заделка гнезд и ремонт швов в стенах камеры хлопьеобразования в зонах бетонирования пилястр |
|  | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (Заделка кирпичом гнезд в ж/б стенах в местах демонтажа прокорродировавших металлоконструкций по 0,016м3 на гнездо) | 1 м3 заделки | 0,048 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделанных гнезд над стальными лотками по 0,6 м2 на гнездо в сопряжениях с профилями лотков) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,015 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" (или аналог) с добавкой 10% EMACO FAST TIXO тиксотропного типа по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1104 |
| Нивелировка стальных технологических лотков камеры хлопьеобразования (без нержавеющих подвесов) |
|  | Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей (Установка и разборка устройств при нивелировке технологических лотков пролетами по 12,0 м - 3 лотка по 0,2) | 1 узел | 1,38 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности лотков) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,03986544 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения лотков со стенами - 3% от веса лотков) | 1 т усиления | 0,046941556 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Нивелировка в рабочее положение технологических конструкций стальных лотков, с устройством строповочных узлов для лебедок по концам лотков - 3 лотка по 12 м в объеме 20% от монтажа рухнувших лотков. Без включения стоимости лотков. Без устройства постоянных нержавеющих подвесов лотков к перекрытиям в средней части пролетов) | 1 т конструкций | 1,56471852 |
| Устройство нержавеющих поддерживающих подвесов стальных лотков к плитам покрытия |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 2,25 м2 на 1 подвес в середине пролета стального лотка) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,135 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 2 отв на подвес) | 100 отверстий | 0,12 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес) | 100 мест | 0,12 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес) | 100 мест | 0,12 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 0,5м2 на подвес) | 100 м2 стен | 0,03 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 0,5 м2 на подвес | 100 м2 покрытия | 0,03 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка отверстий в полках плит покрытия) | 100 отверстий | 0,12 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,3495 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 0,3495 |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (при усилении корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12м - 1/6 части пролета для 6 лотков) | 1 м балки | 2 |
|  | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м нижнего пояса (Усиление корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12 м в виде стальных полутруб Д=800 мм подвеской к плитам покрытия на нержавеющие резьбовые подвесы, устанавливаемые в середине пролета - для 6 лотков с восприятием нагрузки от 1/6 части пролета =0,8*3,14*0,5*6*12/6=15,072м2) | 1 м2 усиляемой конструкции | 15,072 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление нержавеющих подвесов хомутового типа для усиления лотков, на 1 подвес 13,51 кг. Всего 6 подвесов массой 81,06кг. | 1 т конструкций | 0,08106 |
| Раздел 8. Отстойник 6. Технологические конструкции. Устройство опорно-усилительных сталежелезобетонных монолитных пилястр (4 узких) под аварийные водоприемные желоба с их выправкой и демонтажем м/к подвески. Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0Н) , | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,168 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение - по 1,5 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм - 0,375м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м) | 100 мест | 0,04 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,016 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,016 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий 0.08 м*0.15м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд) | 100 отверстий | 0,04 |
| Пробивка, зачистка, Восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5*1,0 м2 на 1 полную пилястру). Все работы производятся исключительно внутри действующих специальных подземных емкостных сооружений отстойников тоннельного типа с вредными условиями труда. | 100 м2 покрытия | 0,02 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,02 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,8 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,0312 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом 0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м) | 1 м3 | 0,052 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,04 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0,1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,008 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию) | 100 м2 промытой поверхности | 0,104 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO (или аналог) с добавкой 10% "EMACO NANOCRETE АР" сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,006 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 8 шт на пилястру) | 100 отверстий | 0,32 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 0,8964 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 0,8964 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 0,8964 |
| Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру) | 1 УЗЕЛ | 4 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона К=0,6) | 1 Т | 0,2496 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,068тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций). | 1 т усиления | 0,272 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м усиления технологических конструкций. Усиление производится с использованием вышеприведенных Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств.) | 1 т | 0,304 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе или проваром, вязкой из расчета 0,144т на 1 неполную пилястру шириной 0,63м усиления технологических конструкций) | 1 т конструкций | 0,576 |
| Ж/б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств | 1 м3 | 3,3264 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,09 |
| Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита Скрепой М600 2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры с обделкой узлов прохода |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (Изготовление, установка и разборка устройств индивидуального изготовления при выправке и усилении сместившихся аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры) | 1 м балки | 11,4 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (Сборка, выправка и нивелировка с помощью лебедок 2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры.) | 1 т конструкций | 1,94175873 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,04195668 |
|  | Усиление решетки с увеличением сечений двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов (Усиление двух аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтр после сборки, выправки и нивелировки увеличением сечений привариванием к бортам желобов сварных листовых пластин 8*200*5700 по 2 шт общим весом 147,48 кг на желоб). | 1 т усиления | 0,29495904 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Защитная обмазка по 10% зачищенной поверхности желобов с отводами и сварных конструкций усиления -100% жидким раствором EMACO NANOCRETE АР в 2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,094355567 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (по периметру трубопроводов с протечками технологической воды шир.50-70 мм глуб 150мм,) | 100 м борозд | 0,039564 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (Заделка EMACO T545 течей -30мм, сальниковую набивка с добавкой EMACO T450 - 80мм, заделка EMACO T450 - 40мм, диаметр подающих на фильтры трубопроводов 630 мм) | 1 сальник | 2 |
| Раздел 9. Отстойник 6. Технологические конструкции. Устройство опорно-жесткостных монолитных пилястр (4 узких) под навесные панели успокоителей |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0Н) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,168 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение со стороны моста деаэраторной взамен коррозионно поврежденного ограждения - по 2,0 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,08 |
| Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,04 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм - 0,375м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2м ) | 100 мест | 0,04 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,016 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,016 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий 0.08 м*0.15 м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд) | 100 отверстий | 0,04 |
| Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5*1,0 м2 на 1 полную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,02 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,04 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со 0,5265м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,02106 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,351 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 35 мм объемом 0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м) | 1 м3 | 0,04914 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,04 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,008 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7м2 на конструкцию) | 100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,104 |
|  | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой) | 100 м2 поверхности | 0,0768 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Эмако" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 10 мм, в среднем по 0,12 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0048 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 6 шт на пилястру) | 100 отверстий | 0,24 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 м3 ила, грязи | 0,80154 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,80154 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 т груза | 0,80154 |
| Металлоконструкции поддерживающих пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру) | 1 узел | 4 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона К=0,6) | 1 Т | 0,20196 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,0459 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций навесных панелей успокоителей.) | 1 т усиления | 0,1836 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,0513 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций. Усиление производится так же с использованием вышеприведенных Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств, с выполнением полного нормативного состава работ по настоящей расценке.) | 1 Т | 0,2052 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой из расчета 0,144 т на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций) | 1 т конструкций | 0,3888 |
| Ж/б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,56 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м под навесные стены успокоителей. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств) | 1 м3 | 2,24532 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,06 |
| Ремонт швов в зонах бетонирования пилястр |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделка промежутков между стенами и гасителями по 0,25 м2 на пилястру) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" (или аналог) с добавкой 10% тиксотропного типа по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 10 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, шириной тяги 0,1 м на 1 м шва ) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,064 |
| Раздел 10. Отстойник 6. Аварийные плиты со смещенными опорами. Устройство опорно-усилительных сталежелезобетонных монолитных пилястр (6 узких) под "висячие" плиты покрытия |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 4,5 м2 на 1 полную пилястру из секций лесов габаритами 1,5*1,5*4,0Н) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,27 |
|  | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение - по 2,25 м2 на 1 полную пилястру) | 100 м2 | 0,135 |
| Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами водоприемных желобов |
|  | Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру) | 100 отверстий | 0,06 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,06 |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 мест | 0,06 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм - 0,375 м2 по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м) | 100 мест | 0,06 |
|  | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру) | 100 м2 стен | 0,024 |
|  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 покрытия | 0,024 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий 0.08 м*0.15 м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру | 100 отверстий | 0,06 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд) | 100 отверстий | 0,06 |
| Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ |
|  | Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру, при расширенных пилястрах 1,5 м и 1,8м объем пропорционально увеличивается) | 100 м2 покрытия | 0,03 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием) | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,03 |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,8 м2 на 1 неполную пилястру) | 100 м2 | 0,0468 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом 0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м) | 1 м3 | 0,078 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру) | 100 м борозд | 0,06 |
|  | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,012 |
|  | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию) | 100 м2 промытой поверхности | 0,156 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,009 |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 8 шт на пилястру) | 100 отверстий | 0,48 |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м | 1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ | 1,3446 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 1,3446 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора на мусоропереработку в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом) | 1 Т ГРУЗА | 1,3446 |
| Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр |
|  | Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру) | 1 УЗЕЛ | 6 |
|  | Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций) | 1 т усиления | 0,408 |
|  | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций) | 1 т | 0,5016 |
|  | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой из расчета 0,144 т на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций) | 1 т конструкций | 0,9096 |
| Ж/б пилястры усиления |
|  | Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр усиления технологических конструкций - по 0,95 м3 бетона В22.5 на 1 полную пилястру шириной 0,63м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств). | 1 м3 | 5,73804 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры) | 100 м2 перетертой поверхности | 0,135 |

- Требования к применяемым материалам.

| Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР (или аналог) | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета |
|  | Влажность, по массе, %, не более | 0,3 |
|  | Сроки схватывания, мин начало, не ранее окончание, не позднее | 60 120 |
|  | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1190±50 |
|  | Толщина нанесения (два слоя) | 2 мм |
|  | Плотность свежеприготовленного раствора Примерно | 1,8 г/см3 |
|  | Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси | Примерно 0,22 - 0,26 л |
|  | (Время жизни раствора) | * Примерно 60 мин |
|  | Температура применения (основание и окружающая среда) | от + 5 оС до + 35 оС |
|  | Сохранение прочности на отрыв стальной арматуры, обработанной Emaco® Nanocrete AP, в сравнении с необработанной арматурой | Не менее 80% |
|  | Температура эксплуатации, ˚С | от -30 до +50 |
|  | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от -30 до +50 ºС |
|  | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 24 |
| MASTERSEAL® 501 – Состав проникающего действия на цементной основе для уплотнения структуры бетона (или аналог) | Условия применения. Описание | готовая к применению сухая смесь, в состав которой входят специальные цементы, фракционированный заполнитель, органические добавки и химически активные вещества, способные к кристаллизации в порах обработанного бетона. Состав предназначен для устранения просачивания воды через бетонные конструкции. Данный эффект уплотнения структуры бетона достигается за счет роста труднорастворимых кристаллов в заполненных жидкостью капиллярах и порах в зоне обработанного бетона, что препятствует переносу жидкости через них. |
|  | Внешний вид | Сухая смесь Цвет Светло-серый |
|  | В/Т | 0,26 – 0,30 |
|  | Начало схватывания. | 30 мин |
|  | Конец схватывания | 60 мин. |
|  | Повышение марки по водонепроницаемости бетона | Минимум 3 ступени* |
|  | Применимость для резервуаров с питьевой водой | Допускается*** |
|  | Снижение водопоглащения бетона, обработанного MasterSeal 501 | На 40 - 50% ** |
|  | Водопоглощение при капиллярном подсосе, | не более 0,2 кг/м2 ч 0,5 * |
|  |  | * в соответствие с СТО 70386662-005-2009 ** по Протоколу испытаний НИИМосстрой №197/19/08 от 2.04.2008 *** СЭЗ 0.РА.05.574.П.000265.03.10 от 11.03.2010 |
|  | Нормы расхода | Нанесение материала MasterSeal 501 осуществляется в два слоя. Расход материала составляет 1 кг/м2 в один слой. При «сухом» нанесении материала на горизонтальные поверхности расход составляет 1 кг/м2 . |
| EMACO® FAST TIXO Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки (или аналог) | Условия применения. Описание | готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси с максимальной крупностью заполнителя 2,5 мм. При смешивании с водой образуется реопластичный тиксотропный не расслаивающийся состав, обладающий высокой степенью сцепления со сталью и бетоном даже в агрессивной среде Возможно применение при температуре до -10°С. |
|  | Толщина нанесения | от 10 до 100 мм |
|  | Прочность на сжатие, МПа | - 10°С - 5°С +5°С +20°С 2 часа 2,3 22,6 26,9 29,9 4 часа 18,5 31,9 32,6 35,3 1 сутки 32,7 40,4 41,7 50,6 7 суток 39,1 47,2 58,0 59,4 28 суток 59,7 62,1 66,7 |
|  | Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сутки - 6,0 7 суток - 8,1 28 суток - 9,0 |
|  | Прочность сцепления со старым бетоном через: | 2 часа 4 часа 1 сутки 2,1 3,5 4,6 |
|  | Водотвердое отношение | 0,145 |
|  | Удобоукладываемос ть (расплыв конуса), мм | 150-180 |
|  | Воздухововлечение, % | 4,0 |
|  | Плотность раствора, г/л | 2190 |
|  | Гарантийный срок годности материала | 6 месяцев в закрытой неповрежденной упаковке. |
| MASTERSEAL® 531 – гидроизоляционный состав на цементной основе бронирующего действия (жесткое гидроизоляционное покрытие) (или аналог) | Однокомпонентное гидроизиоляционное покрытие на минеральной основе. Предназначено для гидроизоляции бетонных и каменных конструкций, в том числе контактирующих с питьевой водой |  |
|  | Условия применения. Описание Не применять материал MasterSeal 531 при температуре окружающей среды и основания ниже + 50С и выше + 350 С. Свежее покрытие следует содержать во влажном состоянии в течение 24 часов и в течение 2-х дней предохранять от воздействия тепла, прямых солнечных лучей, сквозняков и дождя. упакован во влагонепроницаемые мешки по 30 кг | MasterSeal 531 – готовая к применению сухая гидроизоляционная смесь на основе портландцемента, кварцевого песка и полимерных гидрофобных добавок (обеспечивает жесткую гидроизоляцию). |
|  | Расход материала (Таблица 2) | Воздействия Минимальная общая толщина Минимальный расход материала, кг/м2 Влажное основание 2 мм ≈3,0 Вода без напора 2 мм ≈3,0 Вода при давлениии до 1,5 атм. 3 мм ≈4,5 |
|  | Насыпная плотность: кг/м³ | ≈ 1350 |
|  | Вода для затворения (В/Т): | 0,21 – 0,23 |
|  | Время жизни раствора: часы | ≈ 1 |
|  | Толщина нанесения: мм | от 2 до 5 |
|  | Температура при нанесении (основания и материала): °C | от +5 до +35 |
|  | Стойкость к механическим нагрузкам после: суток | ≈ 3 |
|  | Стойкость к давлению воды после: суток | ≈ 7 |
|  | Прочность на сжатие: - через 24 часа. МПа | ≈ 20 |
|  | Прочность на сжатие - через 28 сут. | ≈ 40 |
|  | Марка по водонепроницаемости при позитивном давлении W | не менее 16 |
|  | Марка по водонепроницаемости при негативном давлении W | не менее 2 |
|  | Паропроницаемость, (эквивалент толщине воздуха) м | < 5 |
|  | Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более кг/м2 ч | 0,5 0,2 |
|  | Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, не менее МПа | 0,8 |
|  | Контакт с питьевой водой | Разрешен СЭЗ 50.РА.05.574.П.000265.03.10 |
| Сталь круглая нержавеющая |  | марки 12Х18Н10Т диаметром 10-50 мм |
| Сталь листовая нержавеющая |  | 08Х18Н10Т толщиной 3-5 мм |
| Электроды ЦЛ-11 |  | для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм |
| Унифлекс ТПП |  | Рулонный кровельный наплавляемый материал для подкладочного слоя с пылеватой посыпкой |
| Унифлекс ТКП |  | Рулонный кровельный наплавляемый материал для кровельного слоя с посыпкой крошкой |
| Технологические металлоконструкции |  | Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-89 |
| Технологические металлоконструкции лотков и отводов |  | Трубы прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91 1020х10 (ДУ-1000) |
| Технологические металлоконструкции желобов |  | Трубы прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91 720х8,5 (ДУ-700) |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20 мм. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. |
| Краски | Масляные цветные краски (сурик железный), представляющие собой пасту, состоящую из пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением сиккатива. Краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначаются для отделочных работ и для окрашивания металлических и деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях в районах с умеренным климатом. Покрытия масляными цветными красками, предназначенными для эксплуатации в атмосферных условиях, в два слоя по металлу сохраняют защитные свойства в умеренном климате в течение 1,5 лет до балла А32. Защитные свойства оцениваются по ГОСТ 9.407-84. Краски наносят на поверхность кистью, валиком. Со следующими техническими характеристиками: Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4 % Массовая доля летучих веществ не менее 6,5 % Укрывистость не высушенной пленки краски не менее 35 г/м2.Степень перетира не менее 45 мкм. Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 - не менее 24 ч Твердость пленки по маятниковому прибору тип ТМЛ (маятник Б) - 0,05 условных единиц |
| Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь А500 и АIII Номинальный диаметр стержня — не менее 6 мм. Площадь поперечного сечения профиля — 0,283 cм2. Масса стержня — 1,43 кг. Максимально допустимое отклонение по массе в сторону уменьшения —минус 9 %. Плотность стали— не менее 7,85 г/см3. Максимально допустимое предельное отклонение по диаметру стержня в сторону увеличения — не менее 0,3 мм. Длина стержня — не менее 6,45 м. Максимально допустимое предельное отклонение по длине стержня в сторону увеличения — не менее 50 мм. Максимально допустимая кривизна стержня —0,6 % измеряемой длины. Минимальный предел текучести стали — не менее 235 Н/ мм2. Минимальное временное сопротивление разрыву арматурной стали — не менее 38 кгс/ мм2. Минимальное относительно удлинение арматурной стали — не менее 25 %. На поверхности профиля— отсутствие раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов. Максимальная массовая доля углерода в составе стали — не менее 0,37 %. Максимальная массовая доля марганца в составе стали — не менее 0,80 %. Минимальная массовая доля кремния в составе стали —0,05 %. Максимальная массовая доля хрома в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля никеля в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля меди в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля серы в составе стали — не менее 0,05 %. Максимальная массовая доля фосфора в составе стали — не менее 0,04 %. Максимальная массовая доля азота в составе стали — не менее 0,012 %. Максимальная массовая доля мышьяка в составе стали — не менее 0,08 %. |
| Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | Бетон тяжелый, класс не менее В22,5 (М300) Вид и марку цемента следует выбирать в соответствии с назначением конструкций и условиями их эксплуатации, требуемого класса бетона по прочности, марок по морозостойкости и водонепроницаемости, величины отпускной или передаточной прочности бетона для сборных конструкций на основании требований стандартов, технических условий или проектной документации на эти конструкции с учетом требований ГОСТ 30515, а также воздействия вредных примесей в заполнителях на бетон Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии не должно превышать для бетонов всех классов 1 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать для бетонов класса В22,5 и выше - 2 % по массе; класса В20 и ниже - 3 % по массе. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35 % по массе. Марка щебня из изверженных пород должна быть не ниже 800, щебня из метаморфических пород - не ниже 600 и осадочных пород - не ниже 300, гравия и щебня из гравия - не ниже 600). Марка щебня из природного камня должна быть не ниже: 300 - для бетона класса В15 и ниже; 400 » » » В20; 600 » » » В22,5; 800 » » классов В25; В 27,5; В30; 1000 » » класса В40; 1200 » » » В45 и выше. Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для бетона класса В22,5, если содержание в нем зерен слабых пород не превышает 5 %. Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже: 600 - для бетона класса В22,5 и ниже; 800 - » » классов В25; В27,5; 1000 - » » класса В30 и выше. 1.6.9. Содержание зерен слабых пород в щебне из природного камня не должно превышать, % по массе: 5 - для бетона классов В40 и В45; 10 » » » В20, В22,5, В25, В27,5 и В30; 15 - для бетона класса В 15 и ниже. Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10 % по массе для бетонов всех классов. Морозостойкость крупных заполнителей должна быть не ниже нормированной марки бетона по морозостойкости. Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц, петрографическому составу, радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают плотность, водопоглощение (для песков из отсевов дробления), пустотность, а также прочность исходной горной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии (для песков из отсевов дробления). |
| Смеси асфальтобетонные дорожные мелко и крупнозернистые песчаные типа Б марки II | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |
| Электроды Э42 МР-3 | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Наименование параметра БН 90/10 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 90-105 Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 5-20 Температура вспышки, °С, не ниже 240 Растворяемость в толуоле, %, не менее 90 |

4.2.1. При выполнении работ необходимо применять современные  материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

4.2.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.2.3. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________